**启东市汇龙中学灭火器采购与安装项目市场询价公告**

启东市汇龙中学灭火器采购与安装项目即将实施，现就启东市汇龙中学灭火器采购与安装项目进行市场询价调研。

**一、采购需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格和参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 手提式干粉灭火器（4公斤MF/ABCE4） | 1、灭火剂的种类：干粉灭火剂  ABC-NH4 H2PO4 (75%)+(NH4)2SO4(15%)  2、产品认证实施规则：CNCA -C18-03:2014  3、产品认证实施细则： CCCF-MHSB -06  4、产品标准：GB 4351-2023  5、灭火器灭火级别：2A 55B C E  6、灭火器使用温度范围：-20~+60℃  7、灭火器驱动气体名称和数量或压力：氮气、≥99%、1.2MPa(20℃)  8、水压试验压力：2.1MPa  9、 电绝缘性：5KV  10、最小有效喷射时间：≥13±3s  11、最小喷射距离：≥3m  12、灭火剂净重量：4KG  13、筒体壁厚：≥1.14mm 碳钢  14、灭火器高度≤51cm  **★瓶身须有：①3C认证标志，②按消防规定贴S码A签、B签、二维码可直接扫一扫进入官网查询真伪，③出厂合格证明。** | 个 | 573 |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 手提式干粉灭火器（8公斤MF/ABCE8） | 1、灭火剂的种类：干粉灭火剂  ABC-NH4 H2PO4 (75%)+(NH4)2SO4(15%) 2、产品认证实施规则：CNCA -C18-03:2014   1. 产品认证实施细则： CCCF-MHSB -06 2. 4产品标准：GB 4351-2023   5、灭火器灭火级别：4A 144B C E  6、灭火器使用温度范围：-20~+60℃  7、灭火器驱动气体名称和数量或压力：氮气、≥99%、1.2MPa(20℃)  8、水压试验压力：2.1MPa  9、 电绝缘性：5KV  10、最小有效喷射时间：≥22±3s  11、最小喷射距离：≥4m  12、灭火剂净重量：8KG  13、筒体壁厚：≥1.25mm 碳钢  14、灭火器高度≤61cm  **★瓶身须有：①3C认证标志，②按消防规定贴S码A签、B签、二维码可直接扫一扫进入官网查询真伪，③出厂合格证明。** | 个 | 4 |   **备注：**  **1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价；**  **2.采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行；**  **3.所有货物都必须是全新正品，所有货物及包装、标签、标识符合国家相关规定要求；**  **4.本项目将由采购人组织抽样检验，被破坏的样品由成交供应商无偿重新提供。如检测不合格，视作项目整体验收不合格，将按相关规定进行处理。**  **5.报价供应商应实地考察现场，综合考虑生产周期等各种因素后报价。**  **6.成交供应商须根据使用单位指定地点、时间安装到位（原灭火器回收至指定地点）。** | | | | |

**二、供应商资格要求：**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.投标供应商为具有合法经营资格并能够承担完全民事责任的独立法人或其他组织或自然人；有能力提供本次采购项目所要求的内容和服务；

4.投标供应商须具有较强售后服务能力及法律法规规定应具备的其他条件；投标供应商应为所投消防产品（灭火器）的生产厂家或经销商，经销商须具有有效的厂家授权销售证明；

5.投标供应商须具有南通地区的本地化服务能力（如成交供应商为非南通本地注册公司，须提供南通本地合作单位信息和合作协议）；

6.报价供应商具有有效的营业执照；

7.本项目不接受联合体投标。

**三、约定事项：**

1.报价供应商应按照本采购文件的要求编制报价文件，报价文件应对本项目提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效报价文件。报价包含本项目所有涉及的全部费用，如材料费、配件费、人工费、货物运输、装卸、搬运（二次搬运、原灭火器回收至采购人指定地点）、分发、安装、调试、培训、运输保险、税金、售后质保服务等一切配套费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则中标人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。成交供应商在供货期间不得减少供货项目，不得降低货物质量。

2.参与报价的单位需将**①法人营业执照复印件、②市场询价报价表、③所投消防产品（灭火器）有效的厂家授权销售证明（如有）、④具有在南通地区的本地化服务能力承诺函（格式自拟）；**以上加盖报价单位公章于2025年9 月 26 日17:00前，送至启东市汇龙中学，联系地址：启东市汇龙中学汇德楼二楼总务处，联系人：黄大生，联系电话：13806285318。

3. 拟定支付方式及期限：货物运送到采购单位指定地点并经验收合格后支付至合同价的90%；验收合格满一年后支付至合同价的95%，余款在质保期（五年）满后一次性付清（不计利息）

4. 履约保证金；被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还（履约期间不计息）。若供应商供货不及时、无理由拒绝供货、供货数量及质量不满足采购单位要求的，采购单位有权视情况扣除履约保证金。情节严重的，采购单位有权终止合同，履约保证金不予退还。

5.其他：⑴请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主管部门；⑵本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；⑶本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市汇龙中学

2025年9月22 日

**启东市汇龙中学灭火器采购与安装项目报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格和参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 投标货物品牌 |
| 1 | 手提式干粉灭火器（4公斤MF/ABCE4） | 1、灭火剂的种类：干粉灭火剂  ABC-NH4 H2PO4 (75%)+(NH4)2SO4(15%)  2、产品认证实施规则：CNCA -C18-03:2014  3、产品认证实施细则： CCCF-MHSB -06  4、产品标准：GB 4351-2023  5、灭火器灭火级别：2A 55B C E  6、灭火器使用温度范围：-20~+60℃  7、灭火器驱动气体名称和数量或压力：氮气、≥99%、1.2MPa(20℃)  8、水压试验压力：2.1MPa  9、 电绝缘性：5KV  10、最小有效喷射时间：≥13±3s  11、最小喷射距离：≥3m  12、灭火剂净重量：4KG  13、筒体壁厚：≥1.14mm 碳钢  14、灭火器高度≤51cm  ★**瓶身须有：①3C认证标志，②按消防规定贴S码A签、B签、二维码可直接扫一扫进入官网查询真伪，③出厂合格证明。** | 个 | 573 |  |  |  |
| 2 | 手提式干粉灭火器（8公斤MF/ABCE8） | 1、灭火剂的种类：干粉灭火剂  ABC-NH4 H2PO4 (75%)+(NH4)2SO4(15%) 2、产品认证实施规则：CNCA -C18-03:2014   1. 产品认证实施细则： CCCF-MHSB -06 2. 4产品标准：GB 4351-2023   5、灭火器灭火级别：4A 144B C E  6、灭火器使用温度范围：-20~+60℃  7、灭火器驱动气体名称和数量或压力：氮气、≥99%、1.2MPa(20℃)  8、水压试验压力：2.1MPa  9、 电绝缘性：5KV  10、最小有效喷射时间：≥22±3s  11、最小喷射距离：≥4m  12、灭火剂净重量：8KG  13、筒体壁厚：≥1.25mm 碳钢  14、灭火器高度≤61cm  ★**瓶身须有：①3C认证标志，②按消防规定贴S码A签、B签、二维码可直接扫一扫进入官网查询真伪，③出厂合格证明。** | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | 合计 | 大写： | 小写： | | | | |
| **备注：**  **1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价；**  **2.采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行；**  **3.所有货物都必须是全新正品，所有货物及包装、标签、标识符合国家相关规定要求；**  **4.本项目将由采购人组织抽样检验，被破坏的样品由成交供应商无偿重新提供。如检测不合格，视作项目整体验收不合格，将按相关规定进行处理。**  **5.报价供应商应实地考察现场，综合考虑生产周期等各种因素后报价。**  **6.成交供应商须根据使用单位指定地点、时间安装到位（原灭火器回收至指定地点）。** | | | | | | | |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

报价日期：

附营业执照